## 사업단(소)
설비 점검 및 정비이력 관리대장
설비명 | 점검계획 | 점검내역 | 점검일자 | 문제점 | 원인분석 | 조치사항 | 예방정비내역 | 차기점검일
FD Fan #1 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-22 | 전동기 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
FD Fan #2 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-22 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-10-01
FD Fan #3 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-22 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-10-01
FD Fan #4 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-22 | 송풍기 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
보일러 급수펌프 #1 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-23 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-10-01
보일러 급수펌프 #2 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-23 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
보일러 급수펌프 #3 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-23 | 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
보일러 급수펌프 #4 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-23 | 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
보일러 급수펌프 #5 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-23 | 축 파손 | 노후화로 인한 파손 | 투자사업 신규펌프 제작중 | 가동정지 | -
보일러 급수펌프 #6 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-23 | 임펠라 파손 | 노후화로 인한 파손 | 향후 예산신청 | 가동정지 | -
중온수 순환펌프 #1 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 | 미가동 | 부품 수급 불가 |  | 가동정지 | -
중온수 순환펌프 #2 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 | 미가동 | 부품 수급 불가 |  | 가동정지 | -
중온수 순환펌프 #3 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 | 토출밸브 엑츄에이터 파손 | 노후화로 인한 파손 | 엑츄에이터 제작 중 |  | 2026-07-01
중온수 순환펌프 #4 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 | 전동기 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-07-01
중온수 순환펌프 #5 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
중온수 순환펌프 #6 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
소각장 순환펌프 #7 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 | 전동기 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-07-01
소각장 순환펌프 #8 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 | 전동기 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-07-01
소각장 순환펌프 #9 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 | 메카니칼 씰 누수 | 메카니칼 씰 파손 | 분해정비 |  | 2026-07-01
1차 냉각수 #1 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
1차 냉각수 #2 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기 진동 | 베어링 파손 | 분해정비(하자보수 4/28) |  | 2026-07-01
1차 냉각수 #3 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-07-01
2차 냉각수 #4 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
2차 냉각수 #5 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-07-01
2차 냉각수 #6 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
유체 냉각수 #7 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-07-01
유체 냉각수 #8 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
유체 냉각수 #9 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
수처리 #1 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
수처리 #2 | 분기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-24 |  |  |  | 오일, 그리스 주입 | 2026-07-01
#1 고온열 #1 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#1 고온열 #2 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#1 고온열 #3 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#1 저온열 #1 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 메카니칼 씰 누수 | 메카니칼 씰 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#1 저온열 #2 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#2 고온열 #1 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#2 고온열 #2 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#2 고온열 #3 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기, 펌프 진동 | 베어링 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#2 저온열 #1 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 메카니칼 씰 누수 | 메카니칼 씰 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
#2 저온열 #2 | 반기 | 오일, 그리스, 진동, 소음 상태 등 | 2026-04-27 | 전동기 진동, 메카니칼 씰 누수 | 메카니칼 씰 파손 | 분해정비 |  | 2026-10-01
작성방밥
점검계획 수립에 따른 점검실시 후 설비이상 문제점 원인분석 조치사항 작성(설비이상 없을 시 예방정비내역 작성)
각 설비에 대한 점검실시 내역 행추가 후 지속적인 업데이트 실시

## 진동측정결과
측정일자 | 설비명 | 전동기(kW) | 측정위치 (1~4) | 축 | 진동속도 (rms) | 부하상태 (%) | 판정 (A~D) | 이상 원인 추정 | 정비 우선순위 | 측정사진
2026-04-22 | FD Fan #1 | 310 | 1 (전동기 부하측) | x | 12.3 | 30 | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 12.8 | 30 | D |  | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.8 | 30 | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 3.6 | 30 | B |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 0.8 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 1.2 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | x | 10.6 | 80 | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 7 | 80 | C |  | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 6 | 80 | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 7.9 | 80 | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 1.2 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 0.8 | 80 | A |  | 양호
| FD Fan #2 |  | 1 (전동기 부하측) | x | 0.6 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 0.9 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 0.7 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 0.7 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 4 | 30 | B |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 4.4 | 30 | B |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | x | 0.6 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 1 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 0.9 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 1.1 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 4 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 4.4 | 80 | B |  | 양호
| FD Fan #3 |  | 1 (전동기 부하측) | x | 1.7 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 1.8 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 1.1 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 1.1 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 7.1 | 30 | C | 댐퍼 개도로 인한 공진 | 보수필요
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 7.1 | 30 | C |  | 보수필요
|  |  | 1 (전동기 부하측) | x | 0.9 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 1.1 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 1.1 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 1.2 | 80 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 4.1 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 4.2 | 80 | B |  | 양호
| FD Fan #4 |  | 1 (전동기 부하측) | x | 0.7 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 0.8 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 1.2 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 0.9 | 30 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 4.1 | 30 | B |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 3.5 | 30 | B |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | x | 0.9 | 90 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 0.4 | 90 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 1.8 | 90 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.2 | 90 | A |  | 양호
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | x | 10.2 | 90 | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 3(송풍기 반부하측) | y | 10.6 | 90 | D |  | 즉시점검
2026-04-23 | 보일러 급수펌프 #1 | 95 | 2(전동기 반부하측) | x | 1.5 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 1.1 |  | A |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.8 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.5 |  | B |  | 양호
| 보일러 급수펌프 #2 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 4.1 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 4.4 |  | C |  | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 3.9 |  | C |  | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 4.2 |  | C |  | 보수필요
| 보일러 급수펌프 #3 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.8 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.3 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 3.4 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 3.5 |  | C |  | 보수필요
| 보일러 급수펌프 #4 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.8 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.8 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 4.1 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 4.3 |  | C |  | 보수필요
| 보일러 급수펌프 #5 |  | 가동정지 |  |  |  |  | 신규펌프 제작중
| 보일러 급수펌프 #6 |  | 가동정지 |  |  |  |  | 유량 50% 가능
2026-04-24 | 중온수 순환펌프 #1 | 350 | 가동정지 |  |  |  |  | 정상가동 불가
| 중온수 순환펌프 #2 |  | 가동정지 |  |  |  |  | 정상가동 불가
| 중온수 순환펌프 #3 |  | 토출밸브 엑츄에이터 수선 |  |  |  |  | 수선 중
| 중온수 순환펌프 #4 |  | 1 (전동기 부하측) | x | 3.1 |  | B | 베어링 이음발생 | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 4.6 |  | C |  | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2 |  | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.1 |  | A |  | 양호
|  |  | 유체커플링 | x | 4 |  | B |  | 양호
|  |  | 유체커플링 | y | 4.3 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 1.7 |  | A |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 1.6 |  | A |  | 양호
| 중온수 순환펌프 #5 |  | 1 (전동기 부하측) | x | 1 | 50 | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 1.3 | 50 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 1.2 | 50 | A |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 1.4 | 50 | A |  | 양호
|  |  | 유체커플링 | x | 3 | 50 | B |  | 양호
|  |  | 유체커플링 | y | 2.8 | 50 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 0.4 | 50 | A |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 0.4 | 50 | A |  | 양호
| 중온수 순환펌프 #6 |  | 1 (전동기 부하측) | x | 2.2 |  | A |  | 양호
|  |  | 1 (전동기 부하측) | y | 2.5 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.4 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 3.3 |  | B |  | 양호
|  |  | 유체커플링 | x | 4.5 |  | B |  | 양호
|  |  | 유체커플링 | y | 4.4 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 0.8 |  | A |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 0.9 |  | A |  | 양호
2026-04-24 | 소각장 순환펌프 #7 | 95 | 2(전동기 반부하측) | x | 4.8 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 5.1 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 3.5 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 3.7 |  | C |  | 보수필요
| 소각장 순환펌프 #8 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 4.6 | 80 | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 4.1 | 80 | C |  | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.4 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.8 | 80 | B |  | 양호
| 소각장 순환펌프 #9 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.2 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.1 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 4.4 |  | C | 메카니칼 씰 미세누수 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.7 |  | B |  | 양호
2026-04-27 | 1차 냉각수 #1 | 11 | 2(전동기 반부하측) | x | 4.5 |  | C | 베어링 이음발생 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 3 |  | C |  | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.5 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.7 |  | B |  | 양호
| 1차 냉각수 #2 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 6 | 80 | D | 베어링 이음발생 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 4 | 80 | C |  | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.7 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.6 | 80 | B |  | 양호
| 1차 냉각수 #3 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 8.5 |  | D | 베어링 마모 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 7.3 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.8 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.7 |  | B |  | 양호
| 2차 냉각수 #4 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.7 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.8 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.7 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.8 | 80 | B |  | 양호
| 2차 냉각수 #5 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.3 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.7 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 4.4 |  | C | 베어링 이음발생 | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 5 |  | D |  | 즉시점검
| 2차 냉각수 #6 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.7 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.8 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.7 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.8 |  | B |  | 양호
2026-04-27 | 유체 냉각수 #7 | 7.5 | 2(전동기 반부하측) | x | 2.4 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.3 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 3.6 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 3.6 |  | C |  | 보수필요
| 유체 냉각수 #8 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 1.8 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.2 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.6 | 80 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.6 | 80 | B |  | 양호
| 유체 냉각수 #9 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 2.2 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 1.8 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2 |  | B |  | 양호
2026-04-27 | 수처리 #1 | 18.5 | 2(전동기 반부하측) | x | 2.7 |  | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 2.5 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.6 |  | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.3 |  | B |  | 양호
| 수처리 #2 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 1.7 | 50 | B |  | 양호
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 1.7 | 50 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 2.1 | 50 | B |  | 양호
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 2.1 | 50 | B |  | 양호
2026-04-27 | #1 고온열 #1 | 110 | 2(전동기 반부하측) | x | 4.7 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 5.3 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 11.3 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 9.8 |  | D |  | 즉시점검
| #1 고온열 #2 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 5.8 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 5.8 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 8.8 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 11.5 |  | D |  | 즉시점검
| #1 고온열 #3 | 45 | 2(전동기 반부하측) | x | 3.1 | 80 | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 4.9 | 80 | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 4.2 | 80 | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 4.3 | 80 | C |  | 보수필요
| #1 저온열 #1 | 55 | 2(전동기 반부하측) | x | 4 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 4.8 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 15 |  | D | 메카니칼 씰 누수 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 15 |  | D |  | 즉시점검
| #1 저온열 #2 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 4.6 |  | D | 베어링 이음발생 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 4.3 |  | C |  | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 9.5 |  | D | 베어링 마모 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 6.5 |  | D |  | 즉시점검
| #2 고온열 #1 | 110 | 2(전동기 반부하측) | x | 8.3 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 8.6 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 5.4 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 5.2 |  | D |  | 즉시점검
| #2 고온열 #2 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 7.5 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 8.2 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 5.9 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 4.7 |  | D |  | 즉시점검
| #2 고온열 #3 | 45 | 2(전동기 반부하측) | x | 4.6 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 4.6 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 7 |  | D | 베어링 진동 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 12.7 |  | D |  | 즉시점검
| #2 저온열 #1 | 55 | 2(전동기 반부하측) | x | 3.3 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 3.2 |  | C |  | 보수필요
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 6 |  | D | 메카니칼 씰 누수 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 6.5 |  | D |  | 즉시점검
| #2 저온열 #2 |  | 2(전동기 반부하측) | x | 3.3 |  | C | 베어링 진동 | 보수필요
|  |  | 2(전동기 반부하측) | y | 6.3 |  | D |  | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | x | 9.3 |  | D | 메카니칼 씰 누수 | 즉시점검
|  |  | 3(펌프 반부하측) | y | 9.4 |  | D |  | 즉시점검